Территориальный отдел ГПН

Бокситогорского района УГПН ГУ МЧС России

по Ленинградской области

Отчет

МКОУ «Колинская основная общеобразовательная школа»                                                       об исполнении предписания об устранении нарушений.

В результате мероприятий по контролю, проведенных в соответствии с распоряжением начальника отдела надзорной деятельности  Бокситогорского района Лаврентьева Д.А.  от 02 декабря 2012 г. № 313 в отношении МКОУ «Колинская основная общеобразовательная школа» были выявлены нарушения (Предписание № 313/1/286 по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 18 января 2012 г., Постановление № 38,39  о назначении  административного наказания от 19.01.2012 г ).

В ходе исполнения предписания и постановления об устранении нарушений приняты следующие меры, проведены следующие мероприятия:

| № П/П | ПРЕДПИСАНИЕ | ПРЕДПРИНЯТЫЕ МЕРЫ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Имеющийся водоем (на расстоянии 200 м) не оборудован подъездом с площадкой (пирсом) с твердым покрытием размером не менее 12x12, а также нет возможности забора воды в любое время года. | Имеющийся водоем (на расстоянии 200 м) оборудован подъездом с площадкой с твердым покрытием (песок с мелким щебнем), но в зимнее время не всегда в водоеме поддерживается прорубь для забора воды, так как нет ответственного за объект работника из-за невозможности оплаты его труда. |
| 2 | На помещениях, где размещены переносные огнетушители, нет указателей | На помещениях, где размещены переносные огнетушители установлены временные самодельные указатели. (Изготовление соответствующих требованиям указателей заказано) |
| 3. | Деревянные стены здания школы с внутренней стороны оклеены бумажными обоями, тем самым нарушены требования нормативных документов по пожарной безопасности | Оштукатуривание или покрытие стен огнезащитными красками или лаками требует больших финансовых затрат. Данное предписание на сегодняшний день не можем обеспечить из-за отсутствия средств в смете учреждения на такого рода мероприятия. |
| 4. | Не соблюдены расстояния от печи отопления до горючих материалов (дрова) | Расстояния от печи до горючих материалов соблюдаются |
| 5. | Не произведена проверка печного отопления организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности. | Запрос на затарты, требуемые на проверку печного отопления подали заявку в ОСО «ПДПО ЛО» (Всероссийское добровольное пожарное общество ЛОО Филиал ООО «Спец Предприятие Добровольное пожарное общество». Согласно коммерческому предложению требуется 32 000 руб. Данное предписание на сегодняшний день не можем обеспечить из-за отсутствия средств в смете учреждения на такого рода мероприятия. |
| 6. | Допущена эксплуатация огнетушителей с не опечатанными узлами управления запорно-пускового устройства. | Данный огнетушитель снят, заменен на исправный, о чем в журнале учета сделана соответствующая запись |

МКОУ «Колинская основная общеобразовательная школа» направляет отчет о результатах исполнения предписания об устранении нарушений в Территориальный отдел ГПН  Бокситогорского района УГПН ГУ МЧС России по Ленинградской области г.Пикалево, ул.Советская, д.48.

Директор школы: ___________Н.А.Соловьева